2019年渝北区第一季度城镇供水水质抽样监测公示

2019年3月，重庆市渝北区城市管理局委托重庆市清泽水质检测有限公司对渝北区11家供水单位的出厂水和2个直饮水点饮水口出水进行了水质监测。结果表明，不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）和《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）详见表一，其余抽检指标均达标。

悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水42项常规分析进行检测；各镇水厂按出厂水9项进行检测；渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行38项检测（咨询电话：67820021）。

表一：抽检中不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 古路镇水厂 | 测得总大肠菌群为110MPN/mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（不得检出）的要求 |
| 大湾镇水厂 | 测得总大肠菌群为31MPN/mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得二氧化氯为0.08mg/L，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（0.1～0.8）要求 |
| 王家水厂 | 测得臭和味为明显的霉臭味（3级），不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（无）要求 |
| 大盛镇水厂 | 测得总大肠菌群为62MPN/mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得大肠埃希氏菌群为3.0MPN/mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（不得检出）的要求 |
| 兴隆镇水厂 | 测得臭和味为明显的哈喇味（3级），不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（无）要求 |
| 统景镇水厂 | 测得总大肠菌群为16 MPN/100ml，不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》限值（不得检出）的要求 |

表二：镇级供水单位检测结果

| 序号 | 抽查单位 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌群 | 色度 | 浑浊度 | 耗氧量 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 菌落总数 | 余氯/二氧化氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MPN/100ml | MPN/100ml | (度) | NTU | mg/L |  |  | CFU/ml | mg/L |
| 1 | 古路镇水厂（出厂水） | 110 | 未检出 | 15 | 1.42 | 3.43 | 无 | 无 | 22 | 0.13 （二氧化氯） |
| 2 | 大湾镇水厂（出厂水） | 31 | 未检出 | 10 | 1.64 | 2.68 | 无 | 无 | 14 | 0.08 （二氧化氯） |
| 3 | 茨竹镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.724 | 1.14 | 无 | 无 | 未检出 | 0.17 （二氧化氯） |
| 4 | 王家水厂 （出厂水） | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.726 | 2.68 | 无 | 明显的霉臭味（3级） | 未检出 | 0.29 （二氧化氯） |
| 5 | 大盛镇水厂（出厂水） | 62 | 3.0 | ＜5 | 1.00 | 1.69 | 无 | 无 | 12 | 0.10 （二氧化氯） |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006（小型集中式供水标准限值） | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3NTU(水源与净水技术条件限制时为5) | 5 | 无 | 无异臭、异味 | 500 | 出厂水：余氯0.3～4 管网水：≥0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化氯0.1～0.8 管网水：≥0.02 |
| 6 | 兴隆镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.613 | 1.08 | 无 | 明显的哈喇味（3级） | 1 | 0.20 （二氧化氯） |
| 7 | 统景镇水厂（出厂水） | 16 | 未检出 | ＜5 | 0.281 | 1.61 | 无 | 无 | 未检出 | 0.14 （二氧化氯） |
| 8 | 洛碛镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.159 | 0.74 | 无 | 无 | 未检出 | 0.36 （二氧化氯） |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006（标准限值） | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 无 | 无异臭、异味 | 100 | 出厂水：余氯 0.3～4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂水：二氧化氯0.1～0.8 |

表三：市级供水单位检测结果

| 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 标准限值 |  |  | 悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头岩水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁(mg/L) | 0.00640 | 0.00297 | 0.00205 | 0.3 | 22 | 铬(六价)(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰(mg/L) | 0.00027 | 0.00284 | 0.00186 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜(mg/L) | 0.00075 | 0.00057 | 0.00040 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌(μg/L) | 2.75 | 3.14 | <0.80 | 1000 | 25 | 溶解性总固体(mg/L) | 226 | 140 | 123 | 1000 |
| 5 | 镉(μg/L) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 5 | 26 | 总硬度(mg/L) | 192.6 | 118.5 | 109.5 | 450 |
| 6 | 铅(μg/L) | ＜0.07 | ＜0.07 | ＜0.07 | 10 | 27 | pH | 8.05 | 8.00 | 8.09 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐(mg/L) | 49.10 | 31.54 | 31.30 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物(mg/L) | 17.94 | 8.66 | 7.61 | 250 | 29 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物(mg/L) | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 1.0 | 30 | 挥发酚(mg/L) | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐(以N计mg/L) | 1.70 | 0.39 | 0.42 | 10 | 31 | 总α放射性(Bq/L) | <0.016 | <0.016 | ＜0.016 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.7 | 32 | 总β放射性(Bq/L) | ＜0.028 | <0.028 | ＜0.028 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.7 | 34 | 铝(mg/L) | 0.03902 | 0.05528 | 0.00854 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷(μg/L) | 1.27 | <0.09 | 0.18 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞(μg/L) | ＜0.10 | <0.10 | ＜0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒(μg/L) | ＜0.09 | <0.09 | ＜0.09 | 10 |
| 17 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ＜0.050 | <0.050 | ＜0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度(NTU) | 0.189 | 0.245 | 0.334 | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 39 | 二氧化氯(mg/L) | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量(mg/L) | 1.21 | 1.44 | 1.77 | 3(水源限制 原水耗氧量>6mg/L时为5) | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.87 | 0.88 | 0.62 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷(μg/L) | 0.86 | 2.20 | 6.56 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) （mg/L） | 0.61 | 0.79 | 0.47 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳(μg/L) | ＜0.21 | ＜0.21 | ＜0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表四：城区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目(单位) | 抽查点位 | CJ94-2005 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查点位 | CJ94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝桐路莲花半岛广场 | 圣名世贸城广场 | 标准限值 |  |  | 宝桐路莲花半岛广场 | 圣名世贸城广场 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | ＜0.00090 | ＜0.00090 | 0.20 | 20 | 四氯化碳（μg/L） | ＜0.21 | ＜0.21 | 2 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00020 | 0.00034 | 0.05 | 21 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 3 | 铜（mg/L） | ＜0.00009 | 0.00014 | 1.0 | 22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 锌（μg/L） | 1.64 | ＜0.80 | 1000 | 23 | 臭和味 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 5 | 镉（μg/L） | ＜0.06 | ＜0.06 | 3 | 24 | 溶解性总固体（mg/L） | 45 | 34 | 500 |
| 6 | 铅（μg/L） | ＜0.07 | ＜0.07 | 10 | 25 | 总硬度（mg/L） | 20.2 | 4.4 | 300 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 8.01 | 7.32 | 100 | 26 | pH | 8.32 | 8.15 | 6.0-8.5 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 4.54 | 4.44 | 100 | 27 | 甲醛（使用臭氧时）（mg/L） | -- | -- | 0.90 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | 1.0 | 28 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.31 | 0.32 | 10 | 29 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 11 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L） | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.70 | 30 | 铝（mg/L） | ＜0.00060 | 0.00565 | 0.20 |
| 12 | 溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L） | -- | -- | 0.01 | 31 | 砷（μg/L） | ＜0.09 | ＜0.09 | 10 |
| 13 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L） | ＜0.024 | ＜0.024 | 0.70 | 32 | 汞（μg/L） | ＜0.10 | ＜0.10 | 1 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 33 | 硒（μg/L） | ＜0.09 | ＜0.09 | 10 |
| 15 | 大肠埃希氏菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 34 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.20 |
| 16 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | 5 | 35 | 二氧化氯（mg/L） | 0.01 | 0.08 | ≥0.01 |
| 17 | 浑浊度（NTU） | 0.095 | 0.064 | 0.5 | 36 | 氯气及游离氯制剂（余氯）（mg/L） | 0.50 | 0.49 | ≥0.01 |
| 18 | 耗氧量（mg/L） | 0.39 | 0.38 | 2.0 | 37 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | ≥0.01 |
| 19 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 2.15 | 2.45 | 30 | 38 | 银（μg/L） | ＜0.03 | ＜0.03 | 50 |